## selected_columns2
Column1 | Case | Solar_CUR GENERATION (kW) | Solar_COST OPT GENERATION (kW) | Solar_REL OPT GENERATION (kW) | Wind_CUR GENERATION (kW) | Wind_COST OPT GENERATION (kW) | Wind_REL OPT GENERATION (kW) | Grid_CUR GENERATION (kW) | Grid_COST OPT GENERATION (kW) | Grid_REL OPT GENERATION (kW) | BESS_CUR GENERATION (kW) | BESS_COST OPT GENERATION (kW) | BESS_REL OPT GENERATION (kW) | D_GEN_2.5_MW_Unit_1_CUR GENERATION (kW) | D_GEN_2.5_MW_Unit_1_COST OPT GENERATION (kW) | D_GEN_2.5_MW_Unit_1_REL OPT GENERATION (kW) | D_GEN_1.5_MW_Unit_1_CUR GENERATION (kW) | D_GEN_1.5_MW_Unit_1_COST OPT GENERATION (kW) | D_GEN_1.5_MW_Unit_1_REL OPT GENERATION (kW) | D_GEN_1.5_MW_Unit_2_CUR GENERATION (kW) | D_GEN_1.5_MW_Unit_2_COST OPT GENERATION (kW) | D_GEN_1.5_MW_Unit_2_REL OPT GENERATION (kW) | G_GEN_2.5_MW_Unit_1_CUR GENERATION (kW) | G_GEN_2.5_MW_Unit_1_COST OPT GENERATION (kW) | G_GEN_2.5_MW_Unit_1_REL OPT GENERATION (kW) | G_GEN_1.5_MW_Unit_1_CUR GENERATION (kW) | G_GEN_1.5_MW_Unit_1_COST OPT GENERATION (kW) | G_GEN_1.5_MW_Unit_1_REL OPT GENERATION (kW) | G_GEN_1.5_MW_Unit_2_CUR GENERATION (kW) | G_GEN_1.5_MW_Unit_2_COST OPT GENERATION (kW) | G_GEN_1.5_MW_Unit_2_REL OPT GENERATION (kW) | TOTAL_CUR GENERATION (kW) | TOTAL_COST OPT GENERATION (kW) | TOTAL_REL OPT GENERATION (kW) | TOTAL_CUR COST/HR | TOTAL_COST OPT COST/HR | TOTAL_REL OPT COST/HR | TOTAL_TOTAL COST (PKR/kWh)
case 7 | 1 | 550 | 1245 | 2195 | 1625 | 0 | 3775 | 3800 | 0 | 5 | 0 | 4730 | 0 | [18 empty] | 5975 | 5975 | 5975 | 171562.5 | 39957.5 | 33045
case 1 | 2 | 2200 | 2150 | 2195 | 6500 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 8700 | 6000 | 6000 | 66750 | 38775 | 33182.5
case 1 | 3 | 2200 | 2199.99 | 2199.99 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 8700 | 8700 | 8700 | 66750 | 66750.37 | 66750.37
case 2 | 4 | 1100 | 2150 | 2195 | 3250 | 0 | 3800 | 1650 | 0 | 5 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 93225 | 38775 | 33182.5
case 2 | 5 | 1100 | 1380 | 2195 | 3250 | 0 | 3800 | 1650 | 0 | 5 | 0 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 93225 | 39930 | 33182.5
case 3 | 6 |  |  |  | 6500 | 6500 | 6495 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6500 | 6500 | 6500 | 39250 | 39250 | 39432.5
case 4 | 7 | 2199.99 | 1269.99 | 2199.99 |  |  |  | 3800 | 0 | 5 | 0 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 1727.27 | 0 | 0 | 1031.36 | 0 | 0 | 1036.36 | [9 empty] | 5999.99 | 5999.99 | 5999.99 | 171699.94 | 40094.94 | 237942.22
case 8 | 8 | 1650 | 2200 | 2200 | 4875 | 4900 | 6500 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 6525 | 7100 | 8720 | 39562.5 | 46750 | 90690
case 15 | 9 | [6 empty] | 4700 | 390 | 390 | 1300 | 5610 | 5610 | [18 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 206500 | 55650 | 55650
case 14 | 10 |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 36500 | 36500 | 36500
case 12 | 11 | [6 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5170 | 5170 | [9 empty] | 1500 | 0 | 324.98 | 1000.01 | 830.01 | 505.03 | 500 | 0 | 0 | 6000.01 | 6000.01 | 6000.01 | 246000.4 | 69390.4 | 69390.4
case 11 | 12 | [9 empty] | 3000 | 5170 | 0 | [9 empty] | 1500 | 0 | 2250 | 1000.01 | 830.01 | 1350 | 500 | 0 | 1350 | 6000.01 | 6000.01 | 4950 | 141000.4 | 69390.4 | 198000